Architect

Der Zuluftbalken Architect von Lindab ist ein rechteckiger Komfort-Luftdurchlass mit perforierter Frontplatte und ist standardmäßig vorbereitet für Lüftung und Kühlung. Er hat ein kompaktes Design, hohe Kühlleistung und einen einfachen Zugang für Inspektion und Reinigung. Architect ist ein Zuluftbalken für die sichtbare Montage an Decken und Wänden, er kann natürlich auch hängend montiert werden. Das Modell ist mit horizontalen und vertikalen Anschlüssen lieferbar. Architect kann mit verschiedenen Formen (Luna, Prisma und Circum) geliefert werden. Architect arbeitet nach dem Induktionsprinzip. Die Zuluft (Primärluft) strömt mit einem bestimmten Druck durch speziell geformte Düsen in die Verteilerzone und erzeugt dabei einen leichten Unterdruck. Dieser Unterdruck saugt warme Raumluft (Sekundärluft) an und bewegt sie über den Wärmetauscher. Die Primär- und Sekundärluft vermischen sich und werden über Angled Nozzles ausgeblasen. Dadurch beeinflussen sich die einzelnen Luftstrahlen so wenig wie möglich und das Zugluftrisiko wird minimiert. Dabei ist die Menge der warmen Raumluft ungefähr vier bis fünf so groß wie die Menge der Zuluft. Die Angled Nozzles werden in einer festen Position gefertigt (Standardmäßig 30°). Eine nachträgliche Veränderung ist nicht möglich. Dabei ist die Menge der warmen Raumluft ungefähr vier bis fünf so groß wie die Menge der Zuluft. Architect wird standardmäßig mit dem Lindab JetCone Luftmengensteuerungssystem ausgeliefert. JetCone macht den Architect zu einem äußerst flexiblen Produkt, bei dem Verteilungsbild, Luftmenge und Luftdruck einfach eingestellt werden können (ohne den Einsatz von Werkzeugen).

Der Architect kann mit einer Heizfunktion ausgestattet werden.

• Architect wird standardmäßig pulverlackiert in Weiß, RAL 9010 oder RAL 9003 geliefert, der

Glanzgrad beträgt 30. Andere Farben sind auf Wunsch lieferbar.

• Architect kann in Längen von 1,2 m bis 3,0 m, in Abstufungen von 0,1m geliefert werden.

• Die Frontplatte kann in verschiedenen Formen (Luna, Prisma und Circum) gefertigt werden.

• Die Frontplatte kann mit verschiedenen Perforierungen versehen werden.

• Lindabs Zuluftbalken sind Eurovent zertifiziert und gemäß EN-15116 und EN-14518 getestet.

Architect ist auch mit vormontierten Ventilen und Stellantrieben für Kühlung und Heizung lieferbar. Auf Wunsch kann die komplette elektrische Installation über eine Anschlussplatine Regula Connect durchgeführt werden. Die Verbindungsleitungen sind vorkonfektioniert lieferbar. Luft- und wasserseitige Anschlüsse können in diversen Varianten, gemäß den Projektanforderungen gewählt werden. Ein Anschlussset für die wasserseitigen Verbindungen ist als Stecksystem verfügbar.

Fabrikat: Lindab

Typ: Architect

Technische Daten

Balkenlänge:  mm

Balkenbreite:  mm

Balkenhöhe:  mm

Anschlusskonfiguration:

Farbe: weiß RAL 9010 oder RAL 9003

Vor-/ Rücklauftemp.: °C

Zulufttemperatur: °C

Raumtemperatur: °C

Wasseranschluss:  mm

Wassermenge:  l/s

Wassers. Druckverlust:  kPa

Zuluftanschluss:  mm

Zuluftmenge: m³/h

Luftseitiger Druckverlust:  Pa

Schallleistungspegel:  dB(A)

Kühlleistung gesamt:   W

Anzahl:  Stück