WH25

Brandschutzklappen in runder Bauform zum Absperren von Lüftungsleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit CE Kennzeichnung gemäß EN 15650, Klassifizierung nach EN 13501-3, beliebige Luftrichtung, Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, Klasse 3, Korrosionsschutz nach EN 15650 in Verbindung mit EN 60068-2-52 mind. Klasse 3 nachgewiesen mit Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung.

Die Brandschutzklappe besteht aus einem feuerbeständigem Klappenblatt und einer Auslösevorrichtung. Geeignet zum Einbau in massiven Wänden und Decken mit Weichschott-Lösung und leichten Trennwänden, sowie entfernt von der Wand.

▪ Bis EI 120 (ve, ho i ↔ o) S gemäß EN 15650

▪ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

▪ Klappenblatt aus Kalziumsilikat

▪ Nennweiten: 100, 125, 160, 200, 250, 315 mm

▪ Gehäuselänge: 350 mm

▪ Manuelle Auslösevorrichtung über Schmelzlot 72°C / optional 95°C

Typ: 				WH25

Durchmesser DN:		mm

Menge:				Stück

Fabrikat: 			Lindab GmbH

Optionale Ausstattung

Ansteuerung über Federrücklaufmotor 24 V AC/DC oder 230 V AC mit zwei integrierten Endlagenschalter zur Signalisierung der Klappenblattstellung AUF/ZU und thermoelektrischer Auslöseeinrichtung.

Optionales Zubehör:

- Wandabschluss-Montagesatz bei Einbau in Gipskartonwände von Ø 100 bis Ø 315

Typ: TAMP WH25

- Endlagenschalter für manuelle Auslösevorrichtungen Typ: SI-25

▪ Elektrischer Antrieb Belimo 24V inkl. thermoelektrischer

Auslösevorrichtung Typ: BFL 24T (24V)

- Elektrischer Antrieb Belimo 24V inkl. thermoelektrischer Auslöseeinrichtung, mit     Steckerverbindungen für Belimo SBS-Control System (Kontroll- und Überwachungssystem)

Typ: BFL 24T-ST (24V) mit Stecker

▪ Elektrischer Antrieb Siemens 24V inkl. thermoelektrischer

Auslösevorrichtung Typ: GRA1 26 (24V)

▪ Elektrischer Antrieb Belimo 230V inkl. thermoelektrischer

Auslösevorrichtung Typ: BFL 230T

▪ Elektrischer Antrieb Siemens 24V inkl. thermoelektrischer

Auslösevorrichtung Typ: GRA326 (230V)

- Thermosicherung 95°C für Belimo BFL Typ: WWEZBAT95

- Thermosicherung 95°C für Siemens GRA Typ: MT-FUSASK79.4

- Manueller Magnetmechanismus-Haftmagnet Serie 25 mit Auslöseeinrichtung 72°C und  Spannungsversorgung 24V DC (ohne Endschalter)

. Manueller Magnetmechanismus-Impulsmagnet Serie 25 mit Auslöseeinrichtung 72°C und Spannungsversorgung 24V DC (ohne Endschalter)

- Manueller Magnetmechanismus-Haftmagnet Serie 25 mit Auslöseeinrichtung 72°C, Steuerkarte     S0-25 mit Endschalter und Spannungsversorgung 24V DC oder 48V DC

- Manueller Magnetmechanismus-Impulsmagnet Serie 25 mit Auslöseeinrichtung 72°C, Steuerkarte     S0-25 mit Endschalter und Spannungsversorgung 24V DC oder 48V DC

- Epoxid-Pulverlackierung Gehäuse Brandschutzklappen WH25 Schwarz matt Typ: WH25[Ø]