WK45

Brandschutzklappen in rechteckiger Bauform zum Absperren von Lüftungsleitungen zwischen zwei Brandabschnitten. Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit CE-Kennzeichnung gemäß EN 15650 und Klassifizierung nach EN 13501-3, beliebige Luftrichtung, Luftdichtes Gehäuse, Dichtheitsklasse C nach EN 1751, Leckluftstrom bei geschlossenem Klappenblatt nach EN 1751, mind. Klasse 2, Korrosionsschutz nach EN 15650 in Verbindung mit EN 60068-2-52 mind. Klasse 3 nachgewiesen und Leistungserklärung nach Bauproduktenverordnung.

Die Brandschutzklappe besteht aus einem feuerbeständigem Klappenblatt und einer Auslösevorrichtung. Geeignet zum Einbau in massiven Wänden und Decken mit Weichschott-Lösung und leichten Trennwänden.

▪ Bis EI 120 (ve, ho i ↔ o) S gemäß EN 15650

▪ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

▪ Klappenblatt aus Kalziumsilikat

▪ Abmessungen: Höhe 200 - 800 mm, Breite 200 - 1500 mm

▪ Gehäuselänge: 510 mm

▪ Manuelle Auslösevorrichtung über Schmelzlot 72°C/ optional 95°C

Die Revisionsöffnung einschließlich Handhebel und Handauslösung ist an der Bedienseite angeordnet diese muss leicht zugänglich sein.

Typ: 				WK45

Breite x Höhe:   			mm

Menge:   				Stück

Fabrikat: 			Lindab GmbH

Optionale Ausstattung

Ansteuerung über Federrücklaufmotor 24 V AC/DC oder 230 V AC mit zwei integrierten Endlagenschalter zur Signalisierung der Klappenblattstellung AUF/ZU und thermoelektrische Auslöseeinrichtung.

Optionales Zubehör:

- Mechanische Auslösung WK45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse und 4 Befestigungsmuttern für B X H ≤ 600 x 300. Typ: WK45MAN3

-Mechanische Auslösung WK45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse und 4 Befestigungsmuttern für B X H > 600 x 300. Typ: WK45MAN4

-Mechanische Auslösung WK45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse, 4 Befestigungsmuttern und 1 Endschalter Brandschutzklappe geschlossen für B X H ≤ 600 x 300.

Typ: WK45MAN3CM

-Mechanische Auslösung WK45 mit Auslöseeinrichtung, Nocken, Hebel, Gehäuse, 4 Befestigungsmuttern und 1 Endschalter Brandschutzklappe geschlossen für B X H > 600 x 300.

Typ: WK45MAN4CM

-Endschalter Brandschutzklappe offen. Typ: WHKICKIT

Endschalter Brandschutzklappe geschlossen. Typ: WHKFCKIT

- Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFN24T / BF24T Spannungsversorgung 24V AC/DC, Thermosicherung 72 ºC. Typ: BFN24T / BF24T

- Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFN24T-ST / BF24T-ST

Spannungsversorgung 24 V AC/DC, Thermosicherung 72 °C mit Steckverbindern für Kontroll- und

Überwachungssysteme. Typ: BFN24T-ST / BF24T-ST

-Motor - Serie Belimo - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor BFN230T / BF230T Spannungsversorgung. Typ: 230 V AC, Thermosicherung 72 ºC. Typ:BFN230T / BF230T

-Motor - Serie Siemens - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor GGA126 / GNA126 Spannungsversorgung 24 V AC/DC, Thermosicherung 72 ºC. Typ: GGA126/GNA126

-Motor - Serie Siemens - für Brandschutzklappen in Kombination mit Motor GGA326 / GNA326 Spannungsversorgung 230 V AC, Thermosicherung 72 ºC. Typ: GGA326/GNA326

- Magnet für Fernbedienung, Zubehör für mechanisch betätigte Brandschutzklappen, Version mit Haltemagnet, Auslösung des Schließmechanismus durch Spannungsversorgung. Spannungsversorgung 24 V DC - 4,5 W. Typ: WHKMA024KIT

-Magnet für Fernbedienung, Zubehör für mechanisch betätigte Brandschutzklappen, Version mit Haltemagnet, Auslösung des Schließmechanismus durch Spannungsversorgung. Spannungsversorgung 230 V DC - 4,5 W komplett mit Gleichrichter. Typ: WHKMA230KIT

-Magnet für Fernbedienung, Zubehör für mechanisch betätigte Brandschutzklappen, Version mit Haftmagnet, Auslösung des Schließmechanismus durch Unterbrechen der Spannungsversorgung. Spannungsversorgung 24 V DC - 4,5 W. Typ: WHKMG024KIT

Magnet für Fernbedienung, Zubehör für mechanisch betätigte Brandschutzklappen, Version mit Haftmagnet, Auslösung des Schließmechanismus durch Unterbrechen der Spannungsversorgung. Spannungsversorgung 230 V DC - 4,5 W komplett mit Gleichrichter. Typ:  WHKMG230KIT

- Thermosicherung 95 ºC für Motor Belimo BFL und BFN. Typ: WWEZBAT95

- Thermosicherung 95 ºC für Motor Belimo BF. Typ: WWEZBAE95

- Thermosicherung 95 ºC für Motor Siemens GNA und GGA. Typ: MT-FUSASK79

- Set 4 Befestigungsbügel für Gipskartonwand + Muttern. Typ: WKGY100

-  Set 4 Montageplatten für die Verbundmontage + Schrauben + Muttern. Typ: WKBA2

- Epoxid-Pulverlackierung Gehäuse Brandschutzklappen WK45 Schwarz matt.Typ: WK45PAINT[B][H]