Capella

Der Eigenkonvektionsbalken Capella wird an der Decke montiert und kühlt durch natürliche Konvektion und Strahlung, wodurch ein

zugfreies Raumklima geschaffen wird. 35% der Kühlleistung wird durch Strahlung erreicht, der Rest durch Konvektion. Das Modell Capella kann in die Decke eingelassen oder frei hängend montiert werden. Capella kann mit verschiedenen Anschlusskonfigurationen geliefert werden. Die Abmessungen der Anschlüsse hängen davon ab, ob die Kühlbalken einzeln oder in Reihe montiert werden. Capella kann in jeder Farbe geliefert werden. Capella hat flache und einfach zu erreichende Oberflächen um eine gute Raumhygiene zu ermöglichen. Darüber hinaus ist der Capella nur 130 mm hoch, wodurch große Freiheiten bei der Platzierung gegeben sind.

Capella verfügt über eine Kühlbatterie aus Aluminiumlamellen und Kupferrohren, welche metallurgisch verbunden sind.

Lindab´s Kühlbalken sind Eurovent zertifiziert und gemäß EN-15116 und EN-14518 getestet.

Fabrikat: LindabComfort

Typ: Capella 53-15-1-4,2m

Technische Daten (Beispiel):

Balkenlänge: 4200 mm

Balkenbreite: 530 mm

Balkenhöhe: 130mm

Anschlusskonfiguration: 1

Farbe: weiß RAL 9010

Anzahl: 2 Stk.

Vor-/ Rücklauftemp.: 14/ 17°C

Raumtemperatur: 24,5°C

Wasseranschluss: 15 mm

Wassermenge: 0,058 l/s

wassers. Druckverlust: 6,8 kPa

Kühlleistung Balken: 730 W