Ausschreibungstext

Lindab Entrauchungsklappe – SDJR-M

Lindab Entrauchungsklappen - SDJR-M (multi compartment) sind Abschlüsse in Rohrleitungen von Entrauchungsanlagen, die die Wärme- und Brandgasableitung von einem Brandabschnitt ermöglichen. Die Steuerung des Klappenblattes erfolgt durch den Stellantrieb. Die Klappen besitzen mehrere Lamellen, sind feuerbeständig und für Systeme mit manueller oder automatischer Aktivierung vorgesehen.

Die Klappen sind für den Einsatz in Brandabschnitten konzipiert, die an Rauchabzugsleitungen aller Abmessungen, geprüft nach EN1366-8, angeschlossen oder direkt in bzw. an der Konstruktion des Brandabschnitts installiert werden.

Im Brandfall öffnet das Entrauchungssystem die Klappen im betroffenen Abschnitt und ermöglicht den Abzugsventilatoren die Wärme und Brandgase aus den gefährdeten Räumen abzuziehen. Die Klappen können auch in horizontaler Position der Blattachse installiert werden.

Die Klappen können mit oder ohne Flansche geliefert werden.

Entrauchungsklappen mit 90, 120 Minuten Feuerwiderstandsdauer:

  - Feuerwiderstandsklasse EIS90, EIS120 (v – i ↔ o) S

  - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-10

Entrauchungsklappen EI (90) 120 (v – h – i ↔ o) S1500(1000) Cmod HOT 400/30, Steuerung AA/MA für mehrere Brandabschnitte, Einbau mit beliebiger Klappenblattachslage - horizontal oder vertikal. Geeignet zum Trockeneinbau in Massivwände/Massivdecken, direkt an Massivwände/Massivdecken, in Leichtbauwände, in Entrauchungsleitungen - vertikale/horizontale Kanalleitungen.

Sonstige Merkmale:

  - Zertifikat der Leistungsbeständigkeit Nr. 1391-CPR-2021/0009

  - CE Zertifizierung gemäß DIN EN 12 101-8

  - Leistungserklärung Nr. PM/SEDM-L/01/21/1

  - Klassifizierung gemäß EN 13501-4+A1

  - Zyklen Cmod gemäß EN 12 101-8

  - Dichtheit gemäß EN 1751: Klappengehäuse Klasse C / Klappenblatt Klasse 3

  - Mit  max. Unterdruck 1 000 Pa oder mit max. Überdruck 500 Pa

  - Max. Luftstromgeschwindigkeit 12 m/s (Strömungsgeschwindigkeit errechnet durch die freie Effektive Fläche - Nennmaß der BSK)

      - Hygienezertifikat Nr. 1.6/pos/21/19b

### Ausführungen:

  - Ausführung mit elektrischem Antrieb 230V AC oder 24V AC/DC

  - Ausführung mit elektrischem Antrieb 24V AC/DC und Kommunikations - und Stromversorgungseinrichtung 230V AC

### Größen:

  - Entrauchungsklappen:	B x H - B = 200 ÷ 1200 mm; H = 430 ÷ 2030 mm

### Materialien und Oberflächen:

Gehäuse:

  - Asbestfreie Brandschutzplatten aus Mineralfasern, 40 mm stark

  - Verbindungsmaterial galvanisch verzinkt Klappenblatt:

  - Asbestfreie Brandschutzplatten aus Mineralfasern

  - Verbindungsmaterial galvanisch verzinkt

Weitere Bauteile:

  - Klappenachsen und Antriebsstangen - galvanisch verzinkt

  - Dichtungen

### Zubehör:

  - Für den Abschluss von Entrauchungsklappen können die Gitter Typ KMM verwendet werden.

  - Diese Gitter sind in allen Maßen der Entrauchungsklappen erhältlich.

Fabrikat:		Lindab Entrauchung

Typ:			SDJR-M

Breite x Höhe (mm):	________ x ________

Ausführung:		___________________