Ausschreibungstext

Lindab Entrauchungsklappe – SDR-S

Lindab Entrauchungsklappen – SDR-S (single compartment) sind Abschlüsse in Rohrleitungen von Entrauchungsanlagen, die die Wärme- und Brandgasableitung innerhalb eines Brandabschnittes ermöglichen. Die Steuerung des Klappenblattes ist durch den Stellantrieb (24V oder 230V) gesichert. Die Klappen dürfen in Rohrleitungen aller Abmessungen erlaubter Bereiche der direkten Applikation gemäß der Norm EN 1366-9 installiert werden.

Bereich der direkten Anwendung auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse ist in Übereinstimmung mit EN 1363-1 möglich, Artikel A.1 und A.2, EN 1366-2, Artikel 13 und EN 1366-10, Artikel 9. Die Klappen sind für die Wärmeableitungs- und Entrauchungssysteme mit einem Unterdruck bis -1000 Pa oder Überdruck bis 500 Pa bestimmt. Die Klappen sind für eine maximale Luftstromgeschwindigkeit 15 m/s bestimmt.

Im Brandfall öffnet das Entrauchungssystem die Klappen im betroffenen Abschnitt und ermöglicht den Abzugsventilatoren die Wärme und Brandgase aus den gefährdeten Räumen abzuziehen. Die Klappen können auch in horizontaler Position der Blattachse installiert werden.

- Einbauvarianten

Die Entrauchungsklappen - Single sind für die Installation in die Rohrleitung für die Wärme- und Brandgasableitung von einem Brandabschnitt gemäß EN 1366-9 bestimmt. Die Entrauchungsklappen - Single sind für den Einbau in horizontaler Position der Blattachse bestimmt. Die nachfolgende lufttechnische Leitung muss so aufgehängt oder gestützt sein, dass es zu keiner Belastungsübertragung aus der Leitung auf die Flansche der Klappe kommt. Um den nötigen Freiraum für den Zugang zu der Steuereinrichtung zu gewährleisten, wird empfohlen, dass andere Gegenstände minimal 350 mm von den Steuerungsteilen der Klappe entfernt sind.

Falls mehrere Entrauchungsklappen installiert werden, muss ihre Position die folgenden Anforderungen erfüllen:

● Entfernung 200 mm zwischen den Klappen, eingebaut in selbständigen Rohrleitungen.

● Entfernung 75 mm zwischen der Klappe und Konstruktion (Wand/ Decke).

Die Flansche der Klappen mit der Breite von 30 mm sind in den Ecken mit Langlöchern versehen.

- Zertifizierungen, Normen

EU-Richtlinien & Verordnungen

- CE Kennzeichnung nach Maschinenrichtlinie, EMV-Richtlinie, ATEX-Richtline (nur für ATEX-Variante)

- Leistungserklärung nach Bauproduktverordnung

- Produktspezifische Normen

- Klassifikation der Entrauchungsklappe aus einem Brandabschnitt gemäß EN 13501-4 
E600 90 (ve - i   <->     o) S 1000 C300AASingle

- EG Konformitätszertifikat: 1391-CPR-2021/0010

- Leistungserklärung: Nr. PM/SEDS/01/21/1

- Hygienezertifikat: Nr. 1.6/pos/19/19c

- CE Zertifizierung gemäß: EN 12 101-8

- Brandschutztechnisch geprüft gemäß: EN 1366-10

- Klassifizierung gemäß: EN 13 501-4+A1

- Zyklen C 300 gemäß: EN 12 101-8

- Dichtheit gemäß EN 1751: Klappengehäuse Klasse C / Klappenblatt Klasse 2

- Materialien

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

- Gehäuse auf Wunsch auch aus Edelstahl, Klasse A2 oder Klasse A4 (Nahrungsmittelbereich AISI 304 /1.4301 oder Chemiebereich AISI 316 / 1.4401)

- Klappenblatt aus asbestfreien feuerbeständigen Platten (Mineralfaser)

- Klappenachsen und Antriebsstangen - galvanisch verzinkt

- Alles was sich im Inneren der Klappe befindet und aus Stahl ist, kann aus Edelstahl gefertigt werden, außerhalb der Klappe sind alle Teile standardmäßig aus verzinktem Stahl

- Verbindungsmaterial galvanisch verzinkt

- Dichtung aus Elastomer

- Technische Daten

- Nenngrößen: 180 x 180 – 1600 x 1000 mm (andere auf Anfrage)

- Länge 450 mm

- Max. Anströmgeschwindigkeit: 12 m/s

- Max. Differenzdruck: 1200 Pa

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C

- Auslösetemperatur: 72°C, 104°C, 124°C (Klappen mit Mechanik), 72°C, 95°C (Klappen mit Stellantrieb)

- Ausführungen, Zubehör

- Ausführung mit elektrischem Antrieb 230V

- Ausführung mit elektrischem Antrieb 24V

- Ausführung mit Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung BKNE 230-24

und mit Stellantrieb 24V

Fabrikat:		Lindab Entrauchung

Typ:			SDR-S

Breite x Höhe (mm):	________ x ________

Ausführung:		___________________