Ausschreibungstext

Lindab Entrauchungsklappe – SDJR-S

Lindab Entrauchungsklappen – SDJR-S (single compartment)  sind Abschlüsse von Entrauchungsleitungen, welche die Wärme- und Brandgasableitung von einem Brandabschnitt ermöglichen. Die Steuerung des Klappenblattes erfolgt durch den Stellantrieb. Die Klappen können in Entrauchungsleitungen der entsprechenden Abmessungen nach DIN EN 1366-9 installiert werden. Die Verwendung ist in allen Bereichen in Übereinstimmung mit EN 1363-1 gem., Artikel A.1 und A.2, EN 1366-2, Artikel 13 und EN 1366-10, Artikel 9 auf der Grundlage der Prüfungsergebnisse und der Leistungserklärung (DoP) möglich.

Die Klappen sind für die Wärmeableitungs- und Entrauchungssysteme mit einem Unterdruck bis -1500 Pa und Überdruck bis 500 Pa bestimmt.

Die Klappen sind für die maximale Luftstromgeschwindigkeit v=12 m/s bestimmt.

Die Klappen sind für Abluft ohne abrasive, chemische und klebrige Bestandteile bestimmt.

Die Klappen werden mit horizontaler oder vertikaler Blattachse installiert.

Die Klappen sind für den Einbau in Luftkanäle und auch in Wände geeignet, wobei im Falle der Wandinstallation, diese Wand mit Klappe keine Feuerbeständigkeit hat und dadurch keine Brandabschnitte trennen kann.

Die Klappen sind für vor Witterungseinflüssen geschützte Bereiche mit Einstufung der Umgebungsbedingungen der Klasse 3K5, ohne Kondensation, Beeisung, Eisbildung, ohne Wasser auch aus anderen Quellen als Regen nach EN 60 721-3-3 Änd. A2 vorgesehen.

Die Umgebungstemperatur am Aufstellungsort muss im Bereich -20°C bis +50°C liegen.

Allgemein:

  - Feuerwiderstandsklasse E600 90 (ve - i <->   o) S1500CmodMAsingle

  - Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-10

  - eckige Entrauchungsklappen: B x H - 200 x 200 ÷ 1200 x 1200 mm

  - Baulänge, L = 220 mm

Wartungsfreie Entrauchungsklappen E600 90 (ved – i <-> o) S, Einbau mit Klappenblattachse in einer horizontalen Position, uneingeschränkter Absperrklappenblattfreilauf. Geeignet zum Einbau in horizontale und vertikale Luftkanäle.

# Sonstige Eigenschaften:

  - EG Konformitätszertifikat:	1391-CPR-2020/0187

  - Leistungserklärung:	Nr. PM/SEDS-L/01/20/2

  - Hygienezertifikat:	Nr. 1.6/pos/19/19c

  - CE Zertifizierung gemäß:	EN 12 101-8

  - Geprüft gemäß:	EN 1366-10

  - Klassifizierung gemäß:	EN 13 501-4+A1

  - Klassifizierung gemäß EN 13 501-4:	E600 90 (ve - i <-> o) S1500CmodMAsingle

  - Zyklen C 300 gemäß:	EN 12 101-8

  - Dichtheit gemäß EN 1751:	Klappengehäuse Klasse C / Klappenblatt Klasse 3

  - Entrauchungsklappensteuerung:	Nur mit Stellantrieb

  - Druckbereich:	Unterdruck bis 1 500 Pa / Überdruck bis 500 Pa

  - Max. Luftstromgeschwindigkeit:	12 m/s (Strömungsgeschwindigkeit errechnet

durch die freie Effektive Fläche - Nennmaß der BSK)

# Materialien und Oberflächen:

Gehäuse:

  - Verzinktes Stahlblech

  - Edelstahl 1.4301 Klappenblatt:

  - Kalziumsilikat-Isolierplatten-korrosionsbeständig und asbestfrei Weitere Bauteile:

  - Klappenachsen und Antriebsstangen - galvanisch verzinkt

  - Dichtungen

# Ausführungen:

  - Ausführung mit elektrischem Antrieb 230V

  - Ausführung mit elektrischem Antrieb 24V

  - Ausführung mit Kommunikations- und Stromversorgungseinrichtung BKNE 230-24 und mit Stellantrieb 24V

Fabrikat:		Lindab Entrauchung

Typ:			SDJR-S

Breite x Höhe (mm):	________ x ________

Ausführung:		__________________